M15_L10_LibrCen.doc


LIBRETTO DI CENTRALE

OBBLIGATORIO PER GLI IMPIANTI TERMICI CON

POTENZA TERMICA DEL FOCOLARE NOMINALE SUPERIORE O UGUALE  A 35 kW

(ART. 11, COMMA 9, DPR 26 AGOSTO 1993, N° 412)

1. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’IMPIANTO

(Da compilare in due copie di cui una deve essere inviata, per posta o per E-mail, all’Ente locale competente per i controlli biennali)

	
	
	
	

	
	1.1
	UBICAZIONE E DESTINAZIONE DELL’EDIFICIO
	

	
	
	Indirizzo
	      
	N.
	      
	Palazzo
	      
	

	
	
	CAP
	      
	Località
	      
	Comune
	      
	Provincia
	      
	

	
	
	Edificio adibito a:
	      
	

	
	
	Categoria:
	 FORMCHECKBOX 

	E.1
	 FORMCHECKBOX 

	E.2
	 FORMCHECKBOX 

	E.3
	 FORMCHECKBOX 

	E.4
	 FORMCHECKBOX 

	E.5
	 FORMCHECKBOX 

	E.6
	 FORMCHECKBOX 

	E.7
	 FORMCHECKBOX 

	E.8
	

	
	
	
	

	
	1.2
	IMPIANTO TERMICO DESTINATO A
	

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	riscaldamento ambienti
	 FORMCHECKBOX 

	produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari
	

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	altro (descrivere):
	      
	

	
	
	
	

	
	1.3
	DATA DI INSTALLAZIONE/RISTRUTTURAZIONE
	      
	
	

	
	
	
	

	
	1.4
	GENERATORI DI CALORE
	

	
	
	Numero
	      
	Potenza termica del focolare nominale totale (kW)
	      
	Combustibile
	      
	

	
	
	
	


	
	1.5
	PROGETTISTA DELL’IMPIANTO TERMICO (nominativo e n° di iscrizione all’ordine o collegio)
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	
	

	
	1.6
	INSTALLATORE DELL’IMPIANTO TERMICO (ragione sociale e n° di iscrizione a CCIAA e/o AA)
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	
	

	
	1.7
	PROPRIETARIO O PROPRIETARI (1)
	

	
	
	      
	

	
	
	
	

	
	1.8
	AMMINISTRATORE (2)
	

	
	
	      
	

	
	
	
	

	
	1.9
	MANUTENTORE
	 FORMCHECKBOX 

	TERZO RESPONSABILE
	 FORMCHECKBOX 

	DAL
	     
	AL
	     
	

	
	
	 (ragione sociale e n° di iscrizione a CCIAA e/o AA)
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	
	

	
	
	Data
	      
	
	Firma del responsabile dell’esercizio e della manutenzione
	

	
	
	
	     
	

	
	
	
	


(1)
In caso di proprietà in condominio indicare condòmini, in caso di proprietà di persona giuridica la ragione sociale

(2)
Da compilare nei casi di proprietà in condominio o di proprietà di persona giuridica

1. bis SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’IMPIANTO

(Da compilare in due copie di cui una deve essere inviata, per posta o per E-mail, all’Ente locale competente per i controlli biennali)

	
	
	
	

	
	1.1
	UBICAZIONE E DESTINAZIONE DELL’EDIFICIO
	

	
	
	Indirizzo
	      
	N.
	      
	Palazzo
	      
	

	
	
	CAP
	      
	Località
	      
	Comune
	      
	Provincia
	      
	

	
	
	Edificio adibito a:
	      
	

	
	
	Categoria:
	 FORMCHECKBOX 

	E.1
	 FORMCHECKBOX 

	E.2
	 FORMCHECKBOX 

	E.3
	 FORMCHECKBOX 

	E.4
	 FORMCHECKBOX 

	E.5
	 FORMCHECKBOX 

	E.6
	 FORMCHECKBOX 

	E.7
	 FORMCHECKBOX 

	E.8
	

	
	
	
	

	
	1.2
	IMPIANTO TERMICO DESTINATO A
	

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	riscaldamento ambienti
	 FORMCHECKBOX 

	produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari
	

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	altro (descrivere):
	      
	

	
	
	
	

	
	1.3
	DATA DI INSTALLAZIONE/RISTRUTTURAZIONE
	      
	
	

	
	
	
	

	
	1.4
	GENERATORI DI CALORE
	

	
	
	Numero
	      
	Potenza termica del focolare nominale totale (kW)
	      
	Combustibile
	      
	

	
	
	
	


	
	1.5
	PROGETTISTA DELL’IMPIANTO TERMICO (nominativo e n° di iscrizione all’ordine o collegio)
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	
	

	
	1.6
	INSTALLATORE DELL’IMPIANTO TERMICO (ragione sociale e n° di iscrizione a CCIAA e/o AA)
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	
	

	
	1.7
	PROPRIETARIO O PROPRIETARI (1)
	

	
	
	      
	

	
	
	
	

	
	1.8
	AMMINISTRATORE (2)
	

	
	
	      
	

	
	
	
	

	
	1.9
	MANUTENTORE
	 FORMCHECKBOX 

	TERZO RESPONSABILE
	 FORMCHECKBOX 

	DAL
	     
	AL
	     
	

	
	
	 (ragione sociale e n° di iscrizione a CCIAA e/o AA)
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	
	

	
	
	Data
	      
	
	Firma del responsabile dell’esercizio e della manutenzione
	

	
	
	
	     
	

	
	
	
	


(1)
In caso di proprietà in condominio indicare condòmini, in caso di proprietà di persona giuridica la ragione sociale

(2)
Da compilare nei casi di proprietà in condominio o di proprietà di persona giuridica

2. AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE

(Da compilare se il proprietario o, in caso di condominio, l’amministratore affida le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto termico ad una ditta abilitata ai sensi della Legge 46/90, ma ne mantiene la responsabilità)

	
	
	
	

	
	2.1
	Il sottoscritto
	      
	, proprietario/amministratore(1) e
	

	
	
	responsabile dell’impianto termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico alla
	

	
	
	ditta (2)
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data
	      
	e valido dal
	      
	al
	      
	

	
	
	Data
	      
	Firma
	      
	


	
	
	
	


	
	
	
	

	
	2.2
	Il sottoscritto
	      
	, proprietario/amministratore(1) e
	

	
	
	responsabile dell’impianto termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico alla
	

	
	
	ditta (2)
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data
	      
	e valido dal
	      
	al
	      
	

	
	
	Data
	      
	Firma
	      
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	2.3
	Il sottoscritto
	      
	, proprietario/amministratore(1) e
	

	
	
	responsabile dell’impianto termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico alla
	

	
	
	ditta (2)
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data
	      
	e valido dal
	      
	al
	      
	

	
	
	Data
	      
	Firma
	      
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	2.4
	Il sottoscritto
	      
	, proprietario/amministratore(1) e
	

	
	
	responsabile dell’impianto termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico alla
	

	
	
	ditta (2)
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data
	      
	e valido dal
	      
	al
	      
	

	
	
	Data
	      
	Firma
	      
	

	
	
	
	


(1)
Cancellare ciò che non interessa

(2)
Indicare la ragione sociale ed il numero di iscrizione alla CCIAA e/o all'AA
2. (segue) AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE

(Da compilare se il proprietario o, in caso di condominio, l’amministratore affida le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto termico ad una ditta abilitata ai sensi della Legge 46/90, ma ne mantiene la responsabilità)

	
	
	
	

	
	2.5
	Il sottoscritto
	      
	, proprietario/amministratore(1) e
	

	
	
	responsabile dell’impianto termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico alla
	

	
	
	ditta (2)
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data
	      
	e valido dal
	      
	al
	      
	

	
	
	Data
	      
	Firma
	      
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	2.6
	Il sottoscritto
	      
	, proprietario/amministratore(1) e
	

	
	
	responsabile dell’impianto termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico alla
	

	
	
	ditta (2)
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data
	      
	e valido dal
	      
	al
	      
	

	
	
	Data
	      
	Firma
	      
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	2.7
	Il sottoscritto
	      
	, proprietario/amministratore(1) e
	

	
	
	responsabile dell’impianto termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico alla
	

	
	
	ditta (2)
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data
	      
	e valido dal
	      
	al
	      
	

	
	
	Data
	      
	Firma
	      
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	2.8
	Il sottoscritto
	      
	, proprietario/amministratore(1) e
	

	
	
	responsabile dell’impianto termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico alla
	

	
	
	ditta (2)
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data
	      
	e valido dal
	      
	al
	      
	

	
	
	Data
	      
	Firma
	      
	

	
	
	
	


(1)
Cancellare ciò che non interessa

(2)
Indicare la ragione sociale ed il numero di iscrizione alla CCIAA e/o all'AA

2. (segue) AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE

(Da compilare se il proprietario o, in caso di condominio, l’amministratore affida le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto termico ad una ditta abilitata ai sensi della Legge 46/90, ma ne mantiene la responsabilità)

	
	
	
	

	
	2.9
	Il sottoscritto
	      
	, proprietario/amministratore(1) e
	

	
	
	responsabile dell’impianto termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico alla
	

	
	
	ditta (2)
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data
	      
	e valido dal
	      
	al
	      
	

	
	
	Data
	      
	Firma
	      
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	2.10
	Il sottoscritto
	      
	, proprietario/amministratore(1) e
	

	
	
	responsabile dell’impianto termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico alla
	

	
	
	ditta (2)
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data
	      
	e valido dal
	      
	al
	      
	

	
	
	Data
	      
	Firma
	      
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	2.11
	Il sottoscritto
	      
	, proprietario/amministratore(1) e
	

	
	
	responsabile dell’impianto termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico alla
	

	
	
	ditta (2)
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data
	      
	e valido dal
	      
	al
	      
	

	
	
	Data
	      
	Firma
	      
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	2.12
	Il sottoscritto
	      
	, proprietario/amministratore(1) e
	

	
	
	responsabile dell’impianto termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico alla
	

	
	
	ditta (2)
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data
	      
	e valido dal
	      
	al
	      
	

	
	
	Data
	      
	Firma
	      
	

	
	
	
	


(1)
Cancellare ciò che non interessa

(2)
Indicare la ragione sociale ed il numero di iscrizione alla CCIAA e/o all'AA

3. NOMINA DEL TERZO RESPONSABILE DELL’ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE

(Da compilare se il proprietario o, in caso di condominio, l’amministratore nomina quale terzo responsabile 
dell’esercizio e della manutenzione una ditta almeno abilitata ai sensi della Legge 46/90 e, 
quando richiesto, in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall’art. 11, comma 3 del DPR 412/93)

	
	
	
	

	
	3.1
	Il sottoscritto
	      
	, proprietario/amministratore(1),
	

	
	
	affida la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico alla ditta (2):
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	Eventuali ulteriori requisiti:
	UNI ISO EN
	      
	  FORMCHECKBOX 

	Altro
	      
	  FORMCHECKBOX 

	

	
	
	Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del
	      
	e valido dal
	      
	al
	      
	

	
	
	Data
	      
	Firma
	      
	Firma del terzo responsabile
	      
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	3.2
	Il sottoscritto
	      
	, proprietario/amministratore(1),
	

	
	
	affida la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico alla ditta (2):
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	Eventuali ulteriori requisiti:
	UNI ISO EN
	      
	  FORMCHECKBOX 

	Altro
	      
	  FORMCHECKBOX 

	

	
	
	Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del
	      
	e valido dal
	      
	al
	      
	

	
	
	Data
	      
	Firma
	      
	Firma del terzo responsabile
	      
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	3.3
	Il sottoscritto
	      
	, proprietario/amministratore(1),
	

	
	
	affida la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico alla ditta (2):
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	Eventuali ulteriori requisiti:
	UNI ISO EN
	      
	  FORMCHECKBOX 

	Altro
	      
	  FORMCHECKBOX 

	

	
	
	Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del
	      
	e valido dal
	      
	al
	      
	

	
	
	Data
	      
	Firma
	      
	Firma del terzo responsabile
	      
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	3.4
	Il sottoscritto
	      
	, proprietario/amministratore(1),
	

	
	
	affida la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico alla ditta (2):
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	Eventuali ulteriori requisiti:
	UNI ISO EN
	      
	  FORMCHECKBOX 

	Altro
	      
	  FORMCHECKBOX 

	

	
	
	Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del
	      
	e valido dal
	      
	al
	      
	

	
	
	Data
	      
	Firma
	      
	Firma del terzo responsabile
	      
	

	
	
	
	


(1)
Cancellare ciò che non interessa

(2)
Indicare la ragione sociale ed il numero di iscrizione alla CCIAA e/o all'AA

3. (segue) NOMINA DEL TERZO RESPONSABILE DELL’ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE

(Da compilare se il proprietario o, in caso di condominio, l’amministratore nomina quale terzo responsabile 
dell’esercizio e della manutenzione una ditta almeno abilitata ai sensi della Legge 46/90 e, 
quando richiesto, in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall’art. 11, comma 3 del DPR 412/93)

	
	
	
	

	
	3.5
	Il sottoscritto
	      
	, proprietario/amministratore(1),
	

	
	
	affida la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico alla ditta (2):
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	Eventuali ulteriori requisiti:
	UNI ISO EN
	      
	  FORMCHECKBOX 

	Altro
	      
	  FORMCHECKBOX 

	

	
	
	Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del
	      
	e valido dal
	      
	al
	      
	

	
	
	Data
	      
	Firma
	      
	Firma del terzo responsabile
	      
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	3.6
	Il sottoscritto
	      
	, proprietario/amministratore(1),
	

	
	
	affida la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico alla ditta (2):
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	Eventuali ulteriori requisiti:
	UNI ISO EN\
	      
	  FORMCHECKBOX 

	Altro
	      
	  FORMCHECKBOX 

	

	
	
	Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del
	      
	e valido dal
	      
	al
	      
	

	
	
	Data
	      
	Firma
	      
	Firma del terzo responsabile
	      
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	3.7
	Il sottoscritto
	      
	, proprietario/amministratore(1),
	

	
	
	affida la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico alla ditta (2):
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	Eventuali ulteriori requisiti:
	UNI ISO EN
	      
	  FORMCHECKBOX 

	Altro
	      
	  FORMCHECKBOX 

	

	
	
	Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del
	      
	e valido dal
	      
	al
	      
	

	
	
	Data
	      
	Firma
	      
	Firma del terzo responsabile
	      
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	3.8
	Il sottoscritto
	      
	, proprietario/amministratore(1),
	

	
	
	affida la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico alla ditta (2):
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	Eventuali ulteriori requisiti:
	UNI ISO EN
	      
	  FORMCHECKBOX 

	Altro
	      
	  FORMCHECKBOX 

	

	
	
	Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del
	      
	e valido dal
	      
	al
	      
	

	
	
	Data
	      
	Firma
	      
	Firma del terzo responsabile
	      
	

	
	
	
	


(1)
Cancellare ciò che non interessa

(2)
Indicare la ragione sociale ed il numero di iscrizione alla CCIAA e/o all'AA

3. (segue) NOMINA DEL TERZO RESPONSABILE DELL’ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE

(Da compilare se il proprietario o, in caso di condominio, l’amministratore nomina quale terzo responsabile 
dell’esercizio e della manutenzione una ditta almeno abilitata ai sensi della Legge 46/90 e, 
quando richiesto, in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall’art. 11, comma 3 del DPR 412/93)

	
	
	
	

	
	3.9
	Il sottoscritto
	      
	, proprietario/amministratore(1),
	

	
	
	affida la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico alla ditta (2):
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	Eventuali ulteriori requisiti:
	UNI ISO EN
	      
	  FORMCHECKBOX 

	Altro
	      
	  FORMCHECKBOX 

	

	
	
	Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del
	      
	e valido dal
	      
	al
	      
	

	
	
	Data
	      
	Firma
	      
	Firma del terzo responsabile
	      
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	3.10
	Il sottoscritto
	      
	, proprietario/amministratore(1),
	

	
	
	affida la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico alla ditta (2):
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	Eventuali ulteriori requisiti:
	UNI ISO EN
	      
	  FORMCHECKBOX 

	Altro
	      
	  FORMCHECKBOX 

	

	
	
	Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del
	      
	e valido dal
	      
	al
	      
	

	
	
	Data
	      
	Firma
	      
	Firma del terzo responsabile
	      
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	3.11
	Il sottoscritto
	      
	, proprietario/amministratore(1),
	

	
	
	affida la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico alla ditta (2):
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	


	
	
	Eventuali ulteriori requisiti:
	UNI ISO EN
	      
	  FORMCHECKBOX 

	Altro
	      
	  FORMCHECKBOX 

	

	
	
	Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del
	      
	e valido dal
	      
	al
	      
	

	
	
	Data
	      
	Firma
	      
	Firma del terzo responsabile
	      
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	3.12
	Il sottoscritto
	      
	, proprietario/amministratore(1),
	

	
	
	affida la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico alla ditta (2):
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	Eventuali ulteriori requisiti:
	UNI ISO EN
	      
	  FORMCHECKBOX 

	Altro
	      
	  FORMCHECKBOX 

	

	
	
	Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del
	      
	e valido dal
	      
	al
	      
	

	
	
	Data
	      
	Firma
	      
	Firma del terzo responsabile
	      
	

	
	
	
	


(1)
Cancellare ciò che non interessa

(2)
Indicare la ragione sociale ed il numero di iscrizione alla CCIAA e/o all'AA

4. COMPONENTI DELLA CENTRALE TERMICA

Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell’impianto termico
	4.1
	GENERATORI DI CALORE


	Costruttore
	Modello
	Matricola
	Matricola
del
bruciatore
abbinato
	Fluido 
termovettore (1)
	Potenza termica
del focolare
nominale 
massima (kW)
	Potenza termica
utile 
nominale
massima (kW)
	Estremi di
certificazione

	G1      
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	G2      
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	G3      
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	G4      
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	G5      
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     


	4.2
	BRUCIATORI


	Costruttore
	Modello
	Matricola
	Combustibile (2)
	Portata termica minima
nominale (kW)
	Portata termica
massima
nominale (kW)
	Estremi di
certificazione

	B1      
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	B2      
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	B3      
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	B4      
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	B5      
	     
	     
	     
	     
	     
	     


	4.3
	POMPE DI CIRCOLAZIONE


	Costruttore
	Modello
	Matricola
	Potenza (kW)
	Portata (m³/h)
	Prevalenza (kPa)

	P1      
	     
	     
	     
	     
	     

	P2      
	     
	     
	     
	     
	     

	P3      
	     
	     
	     
	     
	     

	P4      
	     
	     
	     
	     
	     

	P5      
	     
	     
	     
	     
	     


(1)
Specificare, ad esempio: acqua calda, acqua surriscaldata, vapore, aria calda, olio diatermico

(2)
Specificare, ad esempio: gas naturale, GPL, gasolio, olio combustibile

4. (segue) COMPONENTI DELLA CENTRALE TERMICA

Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell’impianto termico
	
	
	
	

	
	4.4
	TERMOREGOLAZIONE IN CENTRALE TERMICA
	

	
	
	-
	CENTRALINA DI REGOLAZIONE CLIMATICA
	

	
	
	
	Costruttore
	      
	
Modello
	      
	
Matricola
	      
	

	
	
	
	Programmazione oraria nelle 24 ore su n°
	      
	 livelli di temperatura
	

	
	
	
	Estremi di certificazione
	      
	
	

	
	
	-
	VALVOLA DI REGOLAZIONE
	

	
	
	
	Costruttore
	      
	
Modello
	      
	
Matricola
	      
	

	
	
	
	Numero di vie
	      
	
Estremi di certificazione
	      
	

	
	
	-
	IMPOSTAZIONE DELLA CURVA DI TERMOREGOLAZIONE
	

	
	
	
	*
	 Punto 1: Temperatura esterna (°C)
	      
	 Temperatura di mandata fluido termovettore (°C)
	      
	

	
	
	
	
	 Punto 2: Temperatura esterna (°C)
	      
	 Temperatura di mandata fluido termovettore (°C)
	      
	

	
	
	
	*
	 Altro sistema di impostazione 
	      
	

	
	
	
	      
	

	
	
	
	      
	

	
	
	
	
	

	
	4.5
	SISTEMI TELEMATICI DI CONTROLLO E CONDUZIONE
	

	
	
	Descrizione del sistema
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	Estremi di certificazione dei dispositivi
	      
	

	
	
	
	

	
	4.6
	ALTRI SISTEMI DI REGOLAZIONE (riportare descrizione, composizione del sistema, costruttori, modelli ed estremi di 
certificazione dei dispositivi)
	

	
	
	Descrizione del sistema
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	
	


5. TERMOREGOLAZIONE NELLA SINGOLA UNITÀ IMMOBILIARE (O ZONALE)

Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell’impianto termico
Compilare una scheda per ogni gruppo di unità immobiliari (o zone) con il medesimo sistema

	Numero di unità immobiliari (o zone) con il medesimo sistema:
	      
	su
	      

	UNITÀ IMMOBILIARI:
	Palazzo
	      

	
	Scala
	      

	
	Piano
	      

	
	Interno
	      

	ZONE:
	      

	
	      


	
	
	
	

	
	5.1
	TERMOSTATO/I ARIA AMBIENTE
	

	
	
	Costruttore
	      
	
Modello
	      
	
Quantità
	      
	

	
	
	Costruttore
	      
	
Modello
	      
	
Quantità
	      
	

	
	
	Costruttore
	      
	
Modello
	      
	
Quantità
	      
	

	
	
	Costruttore
	      
	
Modello
	      
	
Quantità
	      
	

	
	
	Costruttore
	      
	
Modello
	      
	
Quantità
	      
	

	
	
	
	

	
	5.2
	PROGRAMMATORE ORARIO (TIMER)
	

	
	
	Costruttore
	      
	
Modello
	      
	
Quantità
	      
	

	
	
	Programmazione settimanale esistente (1)
	      
	
Programmazione mensile esistente(1)
	      
	

	
	
	
	

	
	5.3
	CRONOTERMOSTATO
	

	
	
	Costruttore
	      
	
Modello
	      
	
Quantità
	      
	

	
	
	Programmazione oraria nelle 24 ore su n°
	      
	livelli di temperatura
	

	
	
	Programmazione settimanale esistente (1)
	      
	
Programmazione mensile esistente(1)
	      
	

	
	
	
	

	
	5.4
	REGOLATORE CLIMATICO
	

	
	
	Costruttore
	      
	
Modello
	      
	
Matricola
	      
	

	
	
	Programmazione oraria nelle 24 ore su n°
	      
	livelli di temperatura
	

	
	
	Programmazione settimanale esistente (1)
	      
	
Programmazione mensile esistente(1)
	      
	

	
	
	
	

	
	5.5
	VALVOLE TERMOSTATICHE
	

	
	
	Costruttore
	      
	
Modello
	      
	
Quantità
	      
	

	
	
	Costruttore
	      
	
Modello
	      
	
Quantità
	      
	

	
	
	Costruttore
	      
	
Modello
	      
	
Quantità
	      
	

	
	
	Numero complessivo di corpi scaldanti:
	      
	
	

	
	
	
	

	
	5.6
	CONTATORE DI CALORE
	

	
	
	Costruttore
	      
	
Modello
	      
	
Matricola
	      
	

	
	
	Tipo:
	diretto
	 FORMCHECKBOX 

	indiretto
	 FORMCHECKBOX 

	
Estremi di certificazione
	      
	

	
	
	
	


(1)
Indicare SÌ oppure NO
6. SOSTITUZIONE DI COMPONENTI DELLA CENTRALE TERMICA

(Riempire con le stesse modalità dei riquadri 4.1, 4.2 e 4.3, occupando le stesse posizioni del componente sostituito
per esempio, se si sostituisce il bruciatore B2 del quadro 4.2, riempire la casella B2 del quadro 6.2)

	6.1
	GENERATORI DI CALORE


	Costruttore
	Modello
	Matricola
	Matricola
del
bruciatore
abbinato
	Fluido
termovettore
(1)
	Potenza termica
del focolare
nominale
massima (kW)
	Potenza termica 
utile 
nominale
massima (kW)
	Estremi di
certificazione
	Data di
sostituzione

	G1      
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	G2      
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	G3      
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	G4      
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	G5      
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     


	6.2
	BRUCIATORI


	Costruttore
	Modello
	Matricola
	Combustibile (2)
	Portata termica
minima
nominale (kW)
	Portata termica
massima
nominale (kW)
	Estremi di
certificazione
	Data di
sostituzione

	B1      
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	B2      
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	B3      
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	B4      
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	B5      
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     


	6.3
	POMPE DI CIRCOLAZIONE


	Costruttore
	Modello
	Matricola
	Potenza (kW)
	Portata (m³/h)
	Prevalenza (kPa)
	Data di
sostituzione

	P1      
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	P2      
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	P3      
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	P4      
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	P5      
	     
	     
	     
	     
	     
	     


(1)
Specificare, ad esempio: acqua calda, acqua surriscaldata, vapore, aria calda, olio diatermico

(2)
Specificare, ad esempio: gas naturale, GPL, gasolio, olio combustibile

6. (segue) SOSTITUZIONE DI COMPONENTI DELLA CENTRALE TERMICA

	
	
	
	

	
	6.4
	TERMOREGOLAZIONE IN CENTRALE TERMICA
	

	
	
	-
	CENTRALINA DI REGOLAZIONE CLIMATICA
	Data di sostituzione
	      
	

	
	
	
	Costruttore
	      
	
Modello
	      
	
Matricola
	      
	

	
	
	
	Programmazione oraria nelle 24 ore su n°
	      
	 livelli di temperatura
	

	
	
	
	Estremi di certificazione
	      
	
	

	
	
	-
	VALVOLA DI REGOLAZIONE
	Data di sostituzione
	      
	

	
	
	
	Costruttore
	      
	
Modello
	      
	
Matricola
	      
	

	
	
	
	Numero di vie
	      
	
Estremi di certificazione
	      
	

	
	
	-
	IMPOSTAZIONE DELLA CURVA DI TERMOREGOLAZIONE
	Data di modifica
	      
	

	
	
	
	*
	 Punto 1: Temperatura esterna (°C)
	      
	 Temperatura di mandata fluido termovettore (°C)
	      
	

	
	
	
	
	 Punto 2: Temperatura esterna (°C)
	      
	 Temperatura di mandata fluido termovettore (°C)
	      
	

	
	
	
	*
	 Altro sistema di impostazione 
	      
	

	
	
	
	      
	

	
	
	
	      
	

	
	
	
	
	

	
	6.5
	SISTEMI TELEMATICI DI CONTROLLO E CONDUZIONE
	Data di sostituzione
	      
	

	
	
	Descrizione del sistema
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	Estremi di certificazione dei dispositivi
	      
	

	
	
	
	

	
	6.6
	ALTRI SISTEMI DI REGOLAZIONE (riportare descrizione, composizione del sistema, costruttori, modelli ed estremi di certificazione dei dispositivi)
	Data di sostituzione
	      
	

	
	
	Descrizione del sistema
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	


	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	
	


7. SOSTITUZIONE DI COMPONENTI DELLA TERMOREGOLAZIONE

NELLA SINGOLA UNITÀ IMMOBILIARE (O ZONALE)

Compilare una scheda per ogni gruppo di unità immobiliari (o zone) con il medesimo sistema

	Numero di unità immobiliari (o zone) con il medesimo sistema:
	      
	su
	      

	UNITÀ IMMOBILIARI:
	Palazzo
	      

	
	Scala
	      

	
	Piano
	      

	
	Interno
	      

	ZONE:
	      

	
	      


	
	
	
	

	
	7.1
	TERMOSTATO/I ARIA AMBIENTE
	
Data di sostituzione
	      
	

	
	
	Costruttore
	      
	
Modello
	      
	
Quantità
	      
	

	
	
	Costruttore
	      
	
Modello
	      
	
Quantità
	      
	

	
	
	Costruttore
	      
	
Modello
	      
	
Quantità
	      
	

	
	
	Costruttore
	      
	
Modello
	      
	
Quantità
	      
	

	
	
	Costruttore
	      
	
Modello
	      
	
Quantità
	      
	

	
	
	
	

	
	7.2
	PROGRAMMATORE ORARIO (TIMER)
	
Data di sostituzione
	      
	

	
	
	Costruttore
	      
	
Modello
	      
	
Quantità
	      
	

	
	
	Programmazione settimanale esistente (1)
	      
	
Programmazione mensile esistente(1)
	      
	

	
	
	
	

	
	7.3
	CRONOTERMOSTATO
	
Data di sostituzione
	      
	

	
	
	Costruttore
	      
	
Modello
	      
	
Quantità
	      
	

	
	
	Programmazione oraria nelle 24 ore su n°
	      
	livelli di temperatura
	

	
	
	Programmazione settimanale esistente (1)
	      
	
Programmazione mensile esistente(1)
	      
	

	
	
	
	

	
	7.4
	REGOLATORE CLIMATICO
	
Data di sostituzione
	      
	

	
	
	Costruttore
	      
	
Modello
	      
	
Matricola
	      
	

	
	
	Programmazione oraria nelle 24 ore su n°
	      
	livelli di temperatura
	

	
	
	Programmazione settimanale esistente (1)
	      
	
Programmazione mensile esistente(1)
	      
	

	
	
	
	

	
	7.5
	VALVOLE TERMOSTATICHE
	
Data di sostituzione
	      
	

	
	
	Costruttore
	      
	
Modello
	      
	
Quantità
	      
	

	
	
	Costruttore
	      
	
Modello
	      
	
Quantità
	      
	

	
	
	Costruttore
	      
	
Modello
	      
	
Quantità
	      
	

	
	
	Numero complessivo di corpi scaldanti:
	      
	
	

	
	
	
	

	
	7.6
	CONTATORE DI CALORE
	
Data di sostituzione
	      
	

	
	
	Costruttore
	      
	
Modello
	      
	
Matricola
	      
	

	
	
	Tipo:
	diretto
	 FORMCHECKBOX 

	indiretto
	 FORMCHECKBOX 

	
Estremi di certificazione
	      
	

	
	
	
	


(1)
Indicare SÌ oppure NO
8. RENDIMENTO DI COMBUSTIONE MINIMO AMMISSIBILE

Nel caso in cui il generatore è stato installato prima dell’8.10.2005 compilare questa scheda ed eliminare la nota in verde.

Nel caso in cui il generatore è stato installato dopo l'8.10.2005 cancellare tutta questa scheda.

	GENERATORE DI CALORE: matricola
	     
	
(riempire una scheda per ogni gruppo termico)


	
	
	
	

	
	8.1
	Pn = potenza termica utile nominale massima in kW
	

	
	
	
	

	
	
	Generatori ad acqua calda
	formula di riferimento(1) : (100%) = 84 + 2 Log Pn
	

	
	
	
	altra(2):
	
	

	
	
	
	

	
	
	Generatori di aria calda
	formula di riferimento(1) : (100%) = 83 + 2 Log Pn
	

	
	
	
	altra(2):
	
	

	
	
	Altro
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	
	

	
	
	c minimo ammissibile = DPR 412 =
	      
	
	

	
	
	
	


(1)
Per generatori alimentati con combustibili gassosi o liquidi: gas naturale, GPL, gasolio, olio combustibile (art. 6 e art. 11 comma 14 del  DPR 412/93)

(2)
Per generatori alimentati con combustibili solidi o non comuni


TABELLA 1


Generatori ad acqua calda, valori minimi ammissibili per il rendimento di combustione.

	Potenza termica utile nominale massima
(in kW)
	Installato dal
29/10/1993
	Installato prima 
29/10/1993

	da 35 a 56,2
	87
	84

	da 56,3 a 177,8
	88
	85

	oltre 177,9
	89
	86



TABELLA 2


Generatori ad aria calda, valori minimi ammissibili per il rendimento di combustione.

	Potenza termica utile nominale massima
(in kW)
	Installato dal
29/10/1993
	Installato prima 
29/10/1993

	da 35 a 56,2
	83
	80

	da 56,3 a 177,8
	84
	81

	oltre 177,9
	85
	82


8. RENDIMENTO DI COMBUSTIONE MINIMO AMMISSIBILE

Nel caso in cui il generatore è stato installato dopo l'8.10.2005 compilare questa scheda ed eliminare la nota in verde.

Nel caso in cui il generatore è stato installato prima dell’8.10.2005 cancellare tutta questa scheda.

	GENERATORE DI CALORE: matricola
	     
	
(riempire una scheda per ogni gruppo termico)


	
	
	
	

	
	8.1
	Pn = potenza termica utile nominale massima in kW
	

	
	
	
	

	
	
	Generatori ad acqua calda
	formule di riferimento(1) :
caldaie standard:
(100%) = 84 + 2 Log Pn

caldaie a bassa temperatura:
(100%) = 87,5 + 1,5 Log Pn

caldaie a gas a condensazione:
(100%) = 91 + Log Pn
	

	
	
	
	altra(2):
	
	

	
	
	
	

	
	
	Generatori di aria calda
	formula di riferimento(1) : (100%) = 80 + 2 Log Pn
	

	
	
	
	altra(2):
	
	

	
	
	Altro
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	
	


	
	
	c minimo ammissibile = DLgs192 =
	      
	
	

	
	
	
	


(1)
Per generatori alimentati con combustibili gassosi o liquidi: gas naturale, GPL, gasolio, olio combustibile (Allegato H DLgs 192/05)

(2)
Per generatori alimentati con combustibili solidi o non comuni


TABELLA 1


Generatori ad acqua calda, valori minimi ammissibili per il rendimento di combustione.

	Potenza termica utile nominale massima
(in kW)
	Installato dopo l’8/10/2005

	
	caldaie standard
	caldaie a bassa temperatura
	caldaie a condensazione

	da 35 a 56,2
	87
	90
	93

	da 56,3 a 99,9
	88
	90
	93

	Da 100 a 177,8
	88
	91
	93

	oltre 177,9
	89
	91
	93



TABELLA 2


Generatori ad aria calda, valori minimi ammissibili per il rendimento di combustione.

	Potenza termica utile nominale massima
(in kW)
	Installato dopo l’8/10/2005

	da 35 a 56,2
	83

	da 56,3 a 177,8
	84

	oltre 177,9
	85


9. RISULTATI DELLA PRIMA VERIFICA E DELLE VERIFICHE PERIODICHE EFFETTUATE 
A CURA DEL RESPONSABILE DELL’ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE

Nel caso in cui il generatore è stato installato prima dell’8.10.2005 compilare questa scheda ed eliminare la nota in verde.

Nel caso in cui il generatore è stato installato dopo l'8.10.2005 cancellare tutta questa scheda.

	
	(Riferimento: norma UNI 10389
	 FORMCHECKBOX 

	, altro
	      
	 FORMCHECKBOX 

	)
	


	GENERATORE DI CALORE: matricola
	      
	 (riempire una scheda per ogni gruppo termico)


Il manutentore, o il terzo responsabile, che effettua le verifiche deve riportare

 i risultati delle verifiche nella tabella sottostante

	
NUMERO VERIFICA
	1
	2
	3
	4
	5

	
DATA
	     
	     
	     
	     
	     

	VALORI MISURATI
	     
	     
	     
	     
	     

	Temperatura fumi (°C) (1)
	     
	     
	     
	     
	     

	Temperatura aria comburente (°C) (1)
	     
	     
	     
	     
	     

	O2(%) oppure CO2(%) (1) (2)
	     
	     
	     
	     
	     

	Indice di Bacharach (3
	     
	     
	     
	     
	     

	CO nei fumi secchi (ppm v/v) (1)
	     
	     
	     
	     
	     

	Portata combustibile (m³/h oppure kg/h) (1) (2)
	     
	     
	     
	     
	     

	VALORI CALCOLATI
	     
	     
	     
	     
	     

	Indice d’aria n
	     
	     
	     
	     
	     

	CO2(%) oppure O2(%)(2)
	     
	     
	     
	     
	     

	CO nei fumi secchi senz’aria (ppm v/v)
	     
	     
	     
	     
	     

	Perdita per calore sensibile Qs(%)
	     
	     
	     
	     
	     

	Rendimento di combustione c(%)
	      ±2
	      ±2
	      ±2
	      ±2
	      ±2

	Potenza termica del focolare effettiva (kW)
	     
	     
	     
	     
	     

	VERIFICHE(4)
	     
	     
	     
	     
	     

	Rispetta l’indice di Bacharach(3)
	     
	     
	     
	     
	     

	COfumi secchi e senz’aria  ≤  1.000 ppm v/v
	     
	     
	     
	     
	     

	c ( DPR412 (5)
	     
	     
	     
	     
	     

	ALTRE VERIFICHE EFFETTUATE(6)
	     
	     
	     
	     
	     

	Stato delle coibentazioni
	     
	     
	     
	     
	     

	Stato della canna fumaria
	     
	     
	     
	     
	     

	Dispositivi di regolazione e controllo
	     
	     
	     
	     
	     

	Sistema di aerazione della centrale
	     
	     
	     
	     
	     

	
FIRMA(7)
	     
	     
	     
	     
	     


(1) 
Media di tre misurazioni significative

(2) 
Indicare solo la concentrazione del gas effettivamente misurata o calcolata dallo strumento

(3) 
Solo per combustibili liquidi

(4) 
Indicare SÌ oppure NO

(5)
c è il valore calcolato al quale vanno sottratti, a titolo cautelativo, due punti legati all’incertezza della misura

(6) 
Indicare P = positiva; N = negativa; NC = non controllabile

(7)
Nome e cognome di chi trascrive i risultati nel quadro: l’installatore (in sede di prima verifica di impianto nuovo), in seguito il manutentore oppure l’eventuale terzo responsabile

	Note
	      

	     


9. (segue) RISULTATI DELLA PRIMA VERIFICA E DELLE VERIFICHE PERIODICHE 
EFFETTUATE A CURA DEL RESPONSABILE DELL’ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE

Nel caso in cui il generatore è stato installato prima dell’8.10.2005 compilare questa scheda ed eliminare la nota in verde.

Nel caso in cui il generatore è stato installato dopo l'8.10.2005 cancellare tutta questa scheda.

	
	(Riferimento: norma UNI 10389
	 FORMCHECKBOX 

	, altro
	      
	 FORMCHECKBOX 

	)
	


	GENERATORE DI CALORE: matricola
	      
	 (riempire una scheda per ogni gruppo termico)


Il manutentore, o il terzo responsabile, che effettua le verifiche deve riportare
i risultati delle verifiche nella tabella sottostante

	
NUMERO VERIFICA
	6
	7
	8
	9
	10


	
DATA
	     
	     
	     
	     
	     

	VALORI MISURATI
	     
	     
	     
	     
	     

	Temperatura fumi (°C) (1)
	     
	     
	     
	     
	     

	Temperatura aria comburente (°C) (1)
	     
	     
	     
	     
	     

	O2(%) oppure CO2(%) (1) (2)
	     
	     
	     
	     
	     

	Indice di Bacharach (3
	     
	     
	     
	     
	     

	CO nei fumi secchi (ppm v/v) (1)
	     
	     
	     
	     
	     

	Portata combustibile (m³/h oppure kg/h) (1) (2)
	     
	     
	     
	     
	     

	VALORI CALCOLATI
	     
	     
	     
	     
	     

	Indice d’aria n
	     
	     
	     
	     
	     

	CO2(%) oppure O2(%)(2)
	     
	     
	     
	     
	     

	CO nei fumi secchi senz’aria (ppm v/v)
	     
	     
	     
	     
	     

	Perdita per calore sensibile Qs(%)
	     
	     
	     
	     
	     

	Rendimento di combustione c(%)
	      ±2
	      ±2
	      ±2
	      ±2
	      ±2

	Potenza termica del focolare effettiva (kW)
	     
	     
	     
	     
	     

	VERIFICHE(4)
	     
	     
	     
	     
	     

	Rispetta l’indice di Bacharach(3)
	     
	     
	     
	     
	     

	COfumi secchi e senz’aria  ≤  1.000 ppm v/v
	     
	     
	     
	     
	     

	c ( DPR412 (5)
	     
	     
	     
	     
	     

	ALTRE VERIFICHE EFFETTUATE(6)
	     
	     
	     
	     
	     

	Stato delle coibentazioni
	     
	     
	     
	     
	     

	Stato della canna fumaria
	     
	     
	     
	     
	     

	Dispositivi di regolazione e controllo
	     
	     
	     
	     
	     

	Sistema di aerazione della centrale
	     
	     
	     
	     
	     

	
FIRMA(7)
	     
	     
	     
	     
	     


(1) 
Media di tre misurazioni significative

(2) 
Indicare solo la concentrazione del gas effettivamente misurata o calcolata dallo strumento

(3) 
Solo per combustibili liquidi

(4) 
Indicare SÌ oppure NO

(5)
c è il valore calcolato al quale vanno sottratti, a titolo cautelativo, due punti legati all’incertezza della misura

(6) 
Indicare P = positiva; N = negativa; NC = non controllabile

(7)
Nome e cognome di chi trascrive i risultati nel quadro: l’installatore (in sede di prima verifica di impianto nuovo), in seguito il manutentore oppure l’eventuale terzo responsabile

	Note
	      

	     


9. RISULTATI DELLA PRIMA VERIFICA E DELLE VERIFICHE PERIODICHE EFFETTUATE 
A CURA DEL RESPONSABILE DELL’ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE

Nel caso in cui il generatore è stato installato dopo l'8.10.2005 compilare questa scheda ed eliminare la nota in verde.

Nel caso in cui il generatore è stato installato prima dell’8.10.2005 cancellare tutta questa scheda.

	
	(Riferimento: norma UNI 10389
	 FORMCHECKBOX 

	, altro
	      
	 FORMCHECKBOX 

	)
	


	GENERATORE DI CALORE: matricola
	      
	 (riempire una scheda per ogni gruppo termico)


Il manutentore, o il terzo responsabile, che effettua le verifiche deve riportare

 i risultati delle verifiche nella tabella sottostante

	
NUMERO VERIFICA
	1
	2
	3
	4
	5

	
DATA
	     
	     
	     
	     
	     

	VALORI MISURATI
	     
	     
	     
	     
	     

	Temperatura fumi (°C) (1)
	     
	     
	     
	     
	     

	Temperatura aria comburente (°C) (1)
	     
	     
	     
	     
	     

	O2(%) oppure CO2(%) (1) (2)
	     
	     
	     
	     
	     

	Indice di Bacharach (3
	     
	     
	     
	     
	     

	CO nei fumi secchi (ppm v/v) (1)
	     
	     
	     
	     
	     

	Portata combustibile (m³/h oppure kg/h) (1) (2)
	     
	     
	     
	     
	     

	VALORI CALCOLATI
	     
	     
	     
	     
	     

	Indice d’aria n
	     
	     
	     
	     
	     

	CO2(%) oppure O2(%)(2)
	     
	     
	     
	     
	     

	CO nei fumi secchi senz’aria (ppm v/v)
	     
	     
	     
	     
	     

	Perdita per calore sensibile Qs(%)
	     
	     
	     
	     
	     

	Rendimento di combustione c(%)
	      ±2
	      ±2
	      ±2
	      ±2
	      ±2

	Potenza termica del focolare effettiva (kW)
	     
	     
	     
	     
	     

	VERIFICHE(4)
	     
	     
	     
	     
	     

	Rispetta l’indice di Bacharach(3)
	     
	     
	     
	     
	     

	COfumi secchi e senz’aria  ≤  1.000 ppm v/v
	     
	     
	     
	     
	     

	c ( DLgs192 (5)
	     
	     
	     
	     
	     

	ALTRE VERIFICHE EFFETTUATE(6)
	     
	     
	     
	     
	     

	Stato delle coibentazioni
	     
	     
	     
	     
	     

	Stato della canna fumaria
	     
	     
	     
	     
	     

	Dispositivi di regolazione e controllo
	     
	     
	     
	     
	     

	Sistema di aerazione della centrale
	     
	     
	     
	     
	     

	
FIRMA(7)
	     
	     
	     
	     
	     


(1) 
Media di tre misurazioni significative

(2) 
Indicare solo la concentrazione del gas effettivamente misurata o calcolata dallo strumento

(3) 
Solo per combustibili liquidi

(4) 
Indicare SÌ oppure NO

(5)
c è il valore calcolato al quale vanno sottratti, a titolo cautelativo, due punti legati all’incertezza della misura

(6) 
Indicare P = positiva; N = negativa; NC = non controllabile

(7)
Nome e cognome di chi trascrive i risultati nel quadro: l’installatore (in sede di prima verifica di impianto nuovo), in seguito il manutentore oppure l’eventuale terzo responsabile

	Note
	      

	     


9. (segue) RISULTATI DELLA PRIMA VERIFICA E DELLE VERIFICHE PERIODICHE 
EFFETTUATE A CURA DEL RESPONSABILE DELL’ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE

Nel caso in cui il generatore è stato installato dopo l'8.10.2005 compilare questa scheda ed eliminare la nota in verde.

Nel caso in cui il generatore è stato installato prima dell’8.10.2005 cancellare tutta questa scheda.

	
	(Riferimento: norma UNI 10389
	 FORMCHECKBOX 

	, altro
	      
	 FORMCHECKBOX 

	)
	


	GENERATORE DI CALORE: matricola
	      
	 (riempire una scheda per ogni gruppo termico)


Il manutentore, o il terzo responsabile, che effettua le verifiche deve riportare
i risultati delle verifiche nella tabella sottostante

	
NUMERO VERIFICA
	6
	7
	8
	9
	10

	
DATA
	     
	     
	     
	     
	     

	VALORI MISURATI
	     
	     
	     
	     
	     

	Temperatura fumi (°C) (1)
	     
	     
	     
	     
	     

	Temperatura aria comburente (°C) (1)
	     
	     
	     
	     
	     

	O2(%) oppure CO2(%) (1) (2)
	     
	     
	     
	     
	     

	Indice di Bacharach (3
	     
	     
	     
	     
	     

	CO nei fumi secchi (ppm v/v) (1)
	     
	     
	     
	     
	     

	Portata combustibile (m³/h oppure kg/h) (1) (2)
	     
	     
	     
	     
	     

	VALORI CALCOLATI
	     
	     
	     
	     
	     

	Indice d’aria n
	     
	     
	     
	     
	     

	CO2(%) oppure O2(%)(2)
	     
	     
	     
	     
	     

	CO nei fumi secchi senz’aria (ppm v/v)
	     
	     
	     
	     
	     

	Perdita per calore sensibile Qs(%)
	     
	     
	     
	     
	     

	Rendimento di combustione c(%)
	      ±2
	      ±2
	      ±2
	      ±2
	      ±2

	Potenza termica del focolare effettiva (kW)
	     
	     
	     
	     
	     

	VERIFICHE(4)
	     
	     
	     
	     
	     

	Rispetta l’indice di Bacharach(3)
	     
	     
	     
	     
	     

	COfumi secchi e senz’aria  ≤  1.000 ppm v/v
	     
	     
	     
	     
	     

	c ( DLgs192 (5)
	     
	     
	     
	     
	     

	ALTRE VERIFICHE EFFETTUATE(6)
	     
	     
	     
	     
	     

	Stato delle coibentazioni
	     
	     
	     
	     
	     

	Stato della canna fumaria
	     
	     
	     
	     
	     

	Dispositivi di regolazione e controllo
	     
	     
	     
	     
	     

	Sistema di aerazione della centrale
	     
	     
	     
	     
	     

	
FIRMA(7)
	     
	     
	     
	     
	     


(1) 
Media di tre misurazioni significative

(2) 
Indicare solo la concentrazione del gas effettivamente misurata o calcolata dallo strumento

(3) 
Solo per combustibili liquidi

(4) 
Indicare SÌ oppure NO

(5)
c è il valore calcolato al quale vanno sottratti, a titolo cautelativo, due punti legati all’incertezza della misura

(6) 
Indicare P = positiva; N = negativa; NC = non controllabile

(7)
Nome e cognome di chi trascrive i risultati nel quadro: l’installatore (in sede di prima verifica di impianto nuovo), in seguito il manutentore oppure l’eventuale terzo responsabile

	Note
	      

	     


10. RISULTATI DELLE VERIFICHE PERIODICHE EFFETTUATE
A CURA DEL COMUNE O DELLA PROVINCIA COMPETENTE

	
	(Riferimento: norma UNI 10389
	 FORMCHECKBOX 

	, altro
	      
	 FORMCHECKBOX 

	)
	


	GENERATORE DI CALORE: matricola
	      
	 (riempire una scheda per ogni gruppo termico)


(Il tecnico incaricato dall’Ente locale di effettuare le verifiche deve rilasciare al responsabile 
dell’impianto un Rapporto di prova che deve essere conservato in allegato al libretto)

	
	
	
	

	
	10.1
	Controllo eseguito il
	      
	da
	      
	

	
	
	per conto del Comune / della Provincia (1) di
	      
	

	
	
	Si allega copia del Rapporto di prova.
	

	
	
	Verifica della documentazione impianto, dell’avvenuta esecuzione della manutenzione e del rendimento di combustione:
	

	
	
	POSITIVA
	 FORMCHECKBOX 

	
NEGATIVA
	 FORMCHECKBOX 

	
	

	
	
	
	

	
	
	Note
	      
	

	
	
	     
	

	
	
	     
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	10.2
	Controllo eseguito il
	      
	da
	      
	

	
	
	per conto del Comune / della Provincia (1) di
	      
	

	
	
	Si allega copia del Rapporto di prova.
	

	
	
	Verifica della documentazione impianto, dell’avvenuta esecuzione della manutenzione e del rendimento di combustione:
	

	
	
	POSITIVA
	 FORMCHECKBOX 

	
NEGATIVA
	 FORMCHECKBOX 

	
	

	
	
	
	

	
	
	Note
	      
	

	
	
	     
	

	
	
	     
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	10.3
	Controllo eseguito il
	      
	da
	      
	

	
	
	per conto del Comune / della Provincia (1) di
	      
	

	
	
	Si allega copia del Rapporto di prova.
	

	
	
	Verifica della documentazione impianto, dell’avvenuta esecuzione della manutenzione e del rendimento di combustione:
	

	
	
	POSITIVA
	 FORMCHECKBOX 

	
NEGATIVA
	 FORMCHECKBOX 

	
	

	
	
	
	

	
	
	Note
	      
	

	
	
	     
	

	
	
	     
	

	
	
	
	


(1)
Cancellare ciò che non interessa

10. (segue) RISULTATI DELLE VERIFICHE PERIODICHE EFFETTUATE
A CURA DEL COMUNE O DELLA PROVINCIA COMPETENTE

	
	(Riferimento: norma UNI 10389
	 FORMCHECKBOX 

	, altro
	      
	 FORMCHECKBOX 

	)
	


	GENERATORE DI CALORE: matricola
	      
	 (riempire una scheda per ogni gruppo termico)


(Il tecnico incaricato dall’Ente locale di effettuare le verifiche deve rilasciare al responsabile 
dell’impianto un Rapporto di prova che deve essere conservato in allegato al libretto)

	
	
	
	

	
	10.4
	Controllo eseguito il
	      
	da
	      
	

	
	
	per conto del Comune / della Provincia (1) di
	      
	

	
	
	Si allega copia del Rapporto di prova.
	

	
	
	Verifica della documentazione impianto, dell’avvenuta esecuzione della manutenzione e del rendimento di combustione:
	

	
	
	POSITIVA
	 FORMCHECKBOX 

	
NEGATIVA
	 FORMCHECKBOX 

	
	

	
	
	
	

	
	
	Note
	      
	

	
	
	     
	

	
	
	     
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	10.5
	Controllo eseguito il
	      
	da
	      
	

	
	
	per conto del Comune / della Provincia (1) di
	      
	

	
	
	Si allega copia del Rapporto di prova.
	

	
	
	Verifica della documentazione impianto, dell’avvenuta esecuzione della manutenzione e del rendimento di combustione:
	

	
	
	POSITIVA
	 FORMCHECKBOX 

	
NEGATIVA
	 FORMCHECKBOX 

	
	

	
	
	
	

	
	
	Note
	      
	

	
	
	     
	

	
	
	     
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	10.6
	Controllo eseguito il
	      
	da
	      
	

	
	
	per conto del Comune / della Provincia (1) di
	      
	

	
	
	Si allega copia del Rapporto di prova.
	

	
	
	Verifica della documentazione impianto, dell’avvenuta esecuzione della manutenzione e del rendimento di combustione:
	

	
	
	POSITIVA
	 FORMCHECKBOX 

	
NEGATIVA
	 FORMCHECKBOX 

	
	

	
	
	
	

	
	
	Note
	      
	

	
	
	     
	

	
	
	     
	

	
	
	
	


(1)
Cancellare ciò che non interessa

10. (segue) RISULTATI DELLE VERIFICHE PERIODICHE EFFETTUATE
A CURA DEL COMUNE O DELLA PROVINCIA COMPETENTE

	
	(Riferimento: norma UNI 10389
	 FORMCHECKBOX 

	, altro
	      
	 FORMCHECKBOX 

	)
	


	GENERATORE DI CALORE: matricola
	      
	 (riempire una scheda per ogni gruppo termico)


(Il tecnico incaricato dall’Ente locale di effettuare le verifiche deve rilasciare al responsabile 
dell’impianto un Rapporto di prova che deve essere conservato in allegato al libretto)

	
	
	
	

	
	10.7
	Controllo eseguito il
	      
	da
	      
	

	
	
	per conto del Comune / della Provincia (1) di
	      
	

	
	
	Si allega copia del Rapporto di prova.
	

	
	
	Verifica della documentazione impianto, dell’avvenuta esecuzione della manutenzione e del rendimento di combustione:
	

	
	
	POSITIVA
	 FORMCHECKBOX 

	
NEGATIVA
	 FORMCHECKBOX 

	
	

	
	
	
	

	
	
	Note
	      
	

	
	
	     
	

	
	
	     
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	10.8
	Controllo eseguito il
	      
	da
	      
	

	
	
	per conto del Comune / della Provincia (1) di
	      
	

	
	
	Si allega copia del Rapporto di prova.
	

	
	
	Verifica della documentazione impianto, dell’avvenuta esecuzione della manutenzione e del rendimento di combustione:
	

	
	
	POSITIVA
	 FORMCHECKBOX 

	
NEGATIVA
	 FORMCHECKBOX 

	
	

	
	
	
	

	
	
	Note
	      
	

	
	
	     
	

	
	
	     
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	10.9
	Controllo eseguito il
	      
	da
	      
	

	
	
	per conto del Comune / della Provincia (1) di
	      
	

	
	
	Si allega copia del Rapporto di prova.
	

	
	
	Verifica della documentazione impianto, dell’avvenuta esecuzione della manutenzione e del rendimento di combustione:
	

	
	
	POSITIVA
	 FORMCHECKBOX 

	
NEGATIVA
	 FORMCHECKBOX 

	
	

	
	
	
	

	
	
	Note
	      
	

	
	
	     
	

	
	
	     
	

	
	
	
	


(1)
Cancellare ciò che non interessa

10. (segue) RISULTATI DELLE VERIFICHE PERIODICHE EFFETTUATE
A CURA DEL COMUNE O DELLA PROVINCIA COMPETENTE

	
	(Riferimento: norma UNI 10389
	 FORMCHECKBOX 

	, altro
	      
	 FORMCHECKBOX 

	)
	


	GENERATORE DI CALORE: matricola
	      
	 (riempire una scheda per ogni gruppo termico)


(Il tecnico incaricato dall’Ente locale di effettuare le verifiche deve rilasciare al responsabile 
dell’impianto un Rapporto di prova che deve essere conservato in allegato al libretto)

	
	
	
	

	
	10.10
	Controllo eseguito il
	      
	da
	      
	

	
	
	per conto del Comune / della Provincia (1) di
	      
	

	
	
	Si allega copia del Rapporto di prova.
	

	
	
	Verifica della documentazione impianto, dell’avvenuta esecuzione della manutenzione e del rendimento di combustione:
	

	
	
	POSITIVA
	 FORMCHECKBOX 

	
NEGATIVA
	 FORMCHECKBOX 

	
	

	
	
	
	

	
	
	Note
	      
	

	
	
	     
	

	
	
	     
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	10.11
	Controllo eseguito il
	      
	da
	      
	

	
	
	per conto del Comune / della Provincia (1) di
	      
	

	
	
	Si allega copia del Rapporto di prova.
	

	
	
	Verifica della documentazione impianto, dell’avvenuta esecuzione della manutenzione e del rendimento di combustione:
	

	
	
	POSITIVA
	 FORMCHECKBOX 

	
NEGATIVA
	 FORMCHECKBOX 

	
	

	
	
	
	

	
	
	Note
	      
	

	
	
	     
	

	
	
	     
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	10.12
	Controllo eseguito il
	      
	da
	      
	

	
	
	per conto del Comune / della Provincia (1) di
	      
	

	
	
	Si allega copia del Rapporto di prova.
	

	
	
	Verifica della documentazione impianto, dell’avvenuta esecuzione della manutenzione e del rendimento di combustione:
	

	
	
	POSITIVA
	 FORMCHECKBOX 

	
NEGATIVA
	 FORMCHECKBOX 

	
	

	
	
	
	

	
	
	Note
	      
	

	
	
	     
	

	
	
	     
	

	
	
	
	


(1)
Cancellare ciò che non interessa

11. INTERVENTI DI CONTROLLO ED EVENTUALE MANUTENZIONE
ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

(Le operazioni di controllo e di eventuale manutenzione devono essere eseguite secondo le istruzioni tecniche elaborate dal costruttore/installatore dell’impianto; nel caso tali istruzioni non siano disponibili i principali riferimenti sono i manuali di uso e manutenzione delle apparecchiature e dei dispositivi presenti nell’impianto; in mancanza di tali manuali si utilizzano le norme tecniche specifiche, per esempio la UNI 8364 e la UNI 10435)

	
	
	
	

	
	11.1
	Rapporto di controllo tecnico (1)
	      
	
	

	
	
	(riferimenti: norme UNI 8364
	 FORMCHECKBOX 

	, UNI 10435
	 FORMCHECKBOX 

	, altro
	      
	 FORMCHECKBOX 

	)
	
	

	
	
	Eseguita verifica di combustione
	
SÌ
	 FORMCHECKBOX 

	
NO
	 FORMCHECKBOX 

	
	

	
	
	Note
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	Data
	      
	Firma
	      
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	11.2
	Rapporto di controllo tecnico (1)
	      
	
	

	
	
	(riferimenti: norme UNI 8364
	 FORMCHECKBOX 

	, UNI 10435
	 FORMCHECKBOX 

	, altro
	      
	 FORMCHECKBOX 

	)
	
	

	
	
	Eseguita verifica di combustione
	
SÌ
	 FORMCHECKBOX 

	
NO
	 FORMCHECKBOX 

	
	

	
	
	Note
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	Data
	      
	Firma
	      
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	11.3
	Rapporto di controllo tecnico (1)
	      
	
	

	
	
	(riferimenti: norme UNI 8364
	 FORMCHECKBOX 

	, UNI 10435
	 FORMCHECKBOX 

	, altro
	      
	 FORMCHECKBOX 

	)
	
	

	
	
	Eseguita verifica di combustione
	
SÌ
	 FORMCHECKBOX 

	
NO
	 FORMCHECKBOX 

	
	

	
	
	Note
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	Data
	      
	Firma
	      
	

	
	
	
	


(1)
Estremi del Rapporto di controllo che viene consegnato al responsabile dell’impianto e conservato in allegato al libretto

11. (segue) INTERVENTI DI CONTROLLO ED EVENTUALE MANUTENZIONE
E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

(Le operazioni di controllo e di eventuale manutenzione devono essere eseguite secondo le istruzioni tecniche elaborate dal costruttore/installatore dell’impianto; nel caso tali istruzioni non siano disponibili i principali riferimenti sono i manuali di uso e manutenzione delle apparecchiature e dei dispositivi presenti nell’impianto; in mancanza di tali manuali si utilizzano le norme tecniche specifiche, per esempio la UNI 8364 e la UNI 10435)

	
	
	
	

	
	11.4
	Rapporto di controllo tecnico (1)
	      
	
	

	
	
	(riferimenti: norme UNI 8364
	 FORMCHECKBOX 

	, UNI 10435
	 FORMCHECKBOX 

	, altro
	      
	 FORMCHECKBOX 

	)
	
	

	
	
	Eseguita verifica di combustione
	
SÌ
	 FORMCHECKBOX 

	
NO
	 FORMCHECKBOX 

	
	

	
	
	Note
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	Data
	      
	Firma
	      
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	11.5
	Rapporto di controllo tecnico (1)
	      
	
	

	
	
	(riferimenti: norme UNI 8364
	 FORMCHECKBOX 

	, UNI 10435
	 FORMCHECKBOX 

	, altro
	      
	 FORMCHECKBOX 

	)
	
	

	
	
	Eseguita verifica di combustione
	
SÌ
	 FORMCHECKBOX 

	
NO
	 FORMCHECKBOX 

	
	

	
	
	Note
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	Data
	      
	Firma
	      
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	11.6
	Rapporto di controllo tecnico (1)
	      
	
	

	
	
	(riferimenti: norme UNI 8364
	 FORMCHECKBOX 

	, UNI 10435
	 FORMCHECKBOX 

	, altro
	      
	 FORMCHECKBOX 

	)
	
	

	
	
	Eseguita verifica di combustione
	
SÌ
	 FORMCHECKBOX 

	
NO
	 FORMCHECKBOX 

	
	

	
	
	Note
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	Data
	      
	Firma
	      
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	11.7
	Rapporto di controllo tecnico (1)
	      
	
	

	
	
	(riferimenti: norme UNI 8364
	 FORMCHECKBOX 

	, UNI 10435
	 FORMCHECKBOX 

	, altro
	      
	 FORMCHECKBOX 

	)
	
	

	
	
	Eseguita verifica di combustione
	
SÌ
	 FORMCHECKBOX 

	
NO
	 FORMCHECKBOX 

	
	

	
	
	Note
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	Data
	      
	Firma
	      
	

	
	
	
	


(1) Estremi del Rapporto di controllo che viene consegnato al responsabile dell’impianto e conservato in allegato al libretto

11. (segue) INTERVENTI DI CONTROLLO ED EVENTUALE MANUTENZIONE
E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

(Le operazioni di controllo e di eventuale manutenzione devono essere eseguite secondo le istruzioni tecniche elaborate dal costruttore/installatore dell’impianto; nel caso tali istruzioni non siano disponibili i principali riferimenti sono i manuali di uso e manutenzione delle apparecchiature e dei dispositivi presenti nell’impianto; in mancanza di tali manuali si utilizzano le norme tecniche specifiche, per esempio la UNI 8364 e la UNI 10435)

	
	
	
	

	
	11.8
	Rapporto di controllo tecnico (1)
	      
	
	

	
	
	(riferimenti: norme UNI 8364
	 FORMCHECKBOX 

	, UNI 10435
	 FORMCHECKBOX 

	, altro
	      
	 FORMCHECKBOX 

	)
	
	

	
	
	Eseguita verifica di combustione
	
SÌ
	 FORMCHECKBOX 

	
NO
	 FORMCHECKBOX 

	
	

	
	
	Note
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	Data
	      
	Firma
	      
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	11.9
	Rapporto di controllo tecnico (1)
	      
	
	

	
	
	(riferimenti: norme UNI 8364
	 FORMCHECKBOX 

	, UNI 10435
	 FORMCHECKBOX 

	, altro
	      
	 FORMCHECKBOX 

	)
	
	

	
	
	Eseguita verifica di combustione
	
SÌ
	 FORMCHECKBOX 

	
NO
	 FORMCHECKBOX 

	
	

	
	
	Note
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	Data
	      
	Firma
	      
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	11.10
	Rapporto di controllo tecnico (1)
	      
	
	

	
	
	(riferimenti: norme UNI 8364
	 FORMCHECKBOX 

	, UNI 10435
	 FORMCHECKBOX 

	, altro
	      
	 FORMCHECKBOX 

	)
	
	

	
	
	Eseguita verifica di combustione
	
SÌ
	 FORMCHECKBOX 

	
NO
	 FORMCHECKBOX 

	
	

	
	
	Note
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	Data
	      
	Firma
	      
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	11.11
	Rapporto di controllo tecnico (1)
	      
	
	

	
	
	(riferimenti: norme UNI 8364
	 FORMCHECKBOX 

	, UNI 10435
	 FORMCHECKBOX 

	, altro
	      
	 FORMCHECKBOX 

	)
	
	

	
	
	Eseguita verifica di combustione
	
SÌ
	 FORMCHECKBOX 

	
NO
	 FORMCHECKBOX 

	
	

	
	
	Note
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	Data
	      
	Firma
	      
	

	
	
	
	


(1) Estremi del Rapporto di controllo che viene consegnato al responsabile dell’impianto e conservato in allegato al libretto

11. (segue) INTERVENTI DI CONTROLLO ED EVENTUALE MANUTENZIONE
E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

(Le operazioni di controllo e di eventuale manutenzione devono essere eseguite secondo le istruzioni tecniche elaborate dal costruttore/installatore dell’impianto; nel caso tali istruzioni non siano disponibili i principali riferimenti sono i manuali di uso e manutenzione delle apparecchiature e dei dispositivi presenti nell’impianto; in mancanza di tali manuali si utilizzano le norme tecniche specifiche, per esempio la UNI 8364 e la UNI 10435)

	
	
	
	

	
	11.12
	Rapporto di controllo tecnico (1)
	      
	
	

	
	
	(riferimenti: norme UNI 8364
	 FORMCHECKBOX 

	, UNI 10435
	 FORMCHECKBOX 

	, altro
	      
	 FORMCHECKBOX 

	)
	
	

	
	
	Eseguita verifica di combustione
	
SI
	 FORMCHECKBOX 

	
NO
	 FORMCHECKBOX 

	
	

	
	
	Note
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	Data
	      
	Firma
	      
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	11.13
	Rapporto di controllo tecnico (1)
	      
	
	

	
	
	(riferimenti: norme UNI 8364
	 FORMCHECKBOX 

	, UNI 10435
	 FORMCHECKBOX 

	, altro
	      
	 FORMCHECKBOX 

	)
	
	

	
	
	Eseguita verifica di combustione
	
SI
	 FORMCHECKBOX 

	
NO
	 FORMCHECKBOX 

	
	

	
	
	Note
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	Data
	      
	Firma
	      
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	11.14
	Rapporto di controllo tecnico (1)
	      
	
	

	
	
	(riferimenti: norme UNI 8364
	 FORMCHECKBOX 

	, UNI 10435
	 FORMCHECKBOX 

	, altro
	      
	 FORMCHECKBOX 

	)
	
	

	
	
	Eseguita verifica di combustione
	
SI
	 FORMCHECKBOX 

	
NO
	 FORMCHECKBOX 

	
	

	
	
	Note
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	Data
	      
	Firma
	      
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	11.15
	Rapporto di controllo tecnico (1)
	      
	
	

	
	
	(riferimenti: norme UNI 8364
	 FORMCHECKBOX 

	, UNI 10435
	 FORMCHECKBOX 

	, altro
	      
	 FORMCHECKBOX 

	)
	
	

	
	
	Eseguita verifica di combustione
	
SI
	 FORMCHECKBOX 

	
NO
	 FORMCHECKBOX 

	
	

	
	
	Note
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	      
	

	
	
	Data
	      
	Firma
	      
	

	
	
	
	


(1) Estremi del Rapporto di controllo che viene consegnato al responsabile dell’impianto e conservato in allegato al libretto

12. REGISTRAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NEI VARI ESERCIZI

	
	
	
	

	
	12.1
	Consumo di combustibile - Tipo di combustibile:
	      
	
	

	
	
	
	

	Esercizio (1)
	Acquisti (2)
(A)
	Scorta o lettura iniziale (2)
(B)
	Scorta o lettura finale (2)
(C)
	Consumo totale (3)


	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     


(1) 
Indicare la stagione di riscaldamento

(2) 
Per i combustibili liquidi quantificare in base agli approvvigionamenti effettuati ed alle letture di livello del combustibile nei serbatoi. Per i combustibili gassosi indicare le letture effettive del contatore (quando questo esista). Indicare accanto al numero l’unità di misura: per esempio m³ per gas naturale, kg oppure L per i combustibili liquidi

(3) 
Per scorta (A + B - C) - Per lettura (C - B; A = 0)

12. (segue) REGISTRAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NEI VARI ESERCIZI

	
	
	
	

	
	12.2
	 Consumo di elettricità (in kWh) (1)
	

	
	
	
	

	Esercizio 
	Lettura iniziale 
(A)
	Lettura finale 
(B)
	Consumo totale 
(B-A)

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     


(1) 
In mancanza del contatore dell’energia elettrica, consumata per le esigenze dell’impianto termico, si può omettere l’indicazione. Tale consumo comprende, per esempio, l’energia elettrica consumata dai bruciatori, dai gruppi termici, dalle pompe di circolazione, dai dispositivi di regolazione e controllo, dal sistema di trattamento dell’acqua

12. (segue) REGISTRAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NEI VARI ESERCIZI

	
	
	
	

	
	12.3
	Consumo di acqua di reintegro nel circuito (chiuso) dell’impianto termico e volume di ACS prodotto (in litri o metri cubi) (1)
	

	
	
	
	

	Esercizio 
	Lettura iniziale 
(A)
	Lettura finale 
(B)
	Consumo totale 
(B-A)

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     


(1)
In mancanza del/i contatore/i volumetrico/i si può/possono omettere l’indicazione/le indicazioni

12. (segue) REGISTRAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NEI VARI ESERCIZI

	
	
	
	

	
	12.4
	Consumo di prodotti chimici per trattamento acqua del circuito caldaia e del circuito ACS (1)
	

	
	
	
	

	Esercizio 
	Descrizione prodotto
	Quantità consumata 
(litri o kg)

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     


(1)
In questa scheda si indicano, per esempio, i quantitativi di resine scambiatrici utilizzati, i kg di sale utilizzati per la rigenerazione delle resine, i quantitativi di sali per il trattamento anticalcare dell’ACS, i quantitativi di prodotti anticorrosivi, etc.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Il Libretto di centrale è obbligatorio per tutti gli impianti termici con potenza termica del focolare nominale superiore o uguale a 35 kW, sia esistenti che di nuova installazione (art. 11, comma 9, DPR 26 agosto 1993, n° 412 e successive modificazioni).

É prescritta l'adozione di un nuovo Libretto di centrale in caso di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici (art. 11, comma 11, DPR 26 agosto 1993, n° 412 e successive modificazioni).

Il Libretto di centrale deve essere conservato presso l'edificio in cui è collocato l'impianto termico (art. 11, comma 11, DPR 26 agosto 1993, n° 412 e successive modificazioni).

La compilazione iniziale (schede 1, 1 bis, 4, 5, 6, 8), comprensiva dei risultati della prima verifica del rendimento, deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio dalla ditta installatrice; per impianti già esistenti al 29/10/1993 la compilazione iniziale deve essere effettuata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione (art. 11, comma 11, DPR 26 agosto 1993, n° 412 e successive modificazioni).

La compilazione e l'aggiornamento successivo, per le diverse parti del Libretto di centrale, devono essere effettuate da:

•
scheda 2, il proprietario o l'amministratore;

•
scheda 3, il proprietario o l'amministratore ma firma, per accettazione, anche il terzo responsabile;

•
scheda 7, deve essere compilata o dal manutentore o dal terzo responsabile che appongono anche la loro firma;

•
scheda 9, deve essere compilata o dal manutentore o dal terzo responsabile che appongono anche la loro firma;

•
scheda 10, nel caso di verifica, eseguita dal tecnico incaricato dall'ente locale, sarà lo stesso verificatore incaricato dei controlli dall'ente locale a compilare la scheda;

•
scheda 11, deve essere compilata dal manutentore o dal terzo responsabile;

•
scheda 12, deve essere compilata dal proprietario o dall'amministratore o dal terzo responsabile (quando esista).

Il responsabile per l'esercizio e la manutenzione è il proprietario (art. 11, comma 1, DPR 26 agosto 1993, n° 412 e successive modificazioni); in caso di edifici amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche il responsabile per l'esercizio e la manutenzione è l'amministratore (art. 1, comma 1, lettera j, DPR 26 agosto 1993, n° 412 e successive modificazioni).

Il proprietario (o l'amministratore) può trasferire alla ditta manutentrice (abilitata ai sensi della Legge 46/90 e, quando richiesto, in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'art. 11, comma 3 del DPR 412/93) la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, nominandola terzo responsabile (art. 11, commi 1 e 8, DPR 26 agosto 1993, n° 412 e successive modificazioni).

In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile ha l'obbligo di consegnare al proprietario o all'eventuale terzo responsabile subentrante il Libretto di centrale, debitamente aggiornato, con tutti gli allegati (art. 11, comma 11, DPR 26 agosto 1993, n° 412 e successive modificazioni).

Il Libretto di centrale può essere compilato ed aggiornato anche in forma elettronica; in tal caso la copia conforme del file, stampata su carta, deve essere conservata presso l'edificio in cui è collocato l'impianto termico.
PAGE  

